

**План**

 **необходимых мероприятий МДОБУ «Сказка» с. Изобильное Соль-Илецкого района Оренбургской области по выполнению предписания Госпожнадзора**

 **по Соль-Илецкому району № 7/1/1 -8 от 17.02.2014 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид нарушений требований пожарной безопасности**  | **Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа, требования которого нарушены** | **Срок устранения нарушения требований пожбезопасности** | **Отметка о выполнении** |
| **1.** | **Лестница 3-го типа расположена на расстоянии менее 1 м. от оконных проемов** | **СНиП 21-01-97 п.6.30** | **03.03.2015** |  |
| **2.** | **Из помещений, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек (игровые, спальни) выполнено менее 2-х эвакуационных выходов** | **П.6.12 СНиП 21-01-97** | **03.03.2015** |  |
| **3.** | **Из помещений спален и игровых, при числе прибывающих в них детей более 15 человек, ширина эвакуационных выходов выполнена в свету менее 1,2 м.** | **СНиП 21-01-79 п.6.16** | **03.03.2015** |  |
| **4.** | **Ширина эвакуационных выходов выполнена в свету менее 1,2 м.** | **СНиП 21-01-97 п.6.9** | **03.03.2015** |  |
| **5.** | **Выход из подвального помещения не выполнен обособленным от общей лестничной клетки.** | **СНиП 21-01-97 п.6.9**  | **03.03.2015** |  |
| **6.** | **Не обеспечивается передача сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации по выделенному радиоканалу в подразделение федеральной противопожарной службы.** | **Ст.83 п.3 ФЗ №123 от 22.07.88 г.; п.12 НПБ 110-2003; п.3.16 СНиП 31-06-2009** | **03.03.2015** |  |
| **7.** | **В полу на путях эвакуации имеются перепады высот менее 45 см.** | **СНиП 21-01-97 п.6.28**  | **03.03.2015** |  |